## Sheet1
河池市中医医院院内采购医疗设备技术参数表
序号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 参数要求
1 | 针灸康复科中心供氧工程 | 15套 | 5.5 | ▲1.氧气管道使用脱脂铜管紫铜管； 2.具备氧气二级稳压箱； 3.使用铝合金设备带； 4.15套氧气终端符合国家标准； 6.配备氧气流量计1套； 7.各单元配备5孔插座、开关、床头灯； 8.护套电源线要求配备RVV3*2.5材料，床头灯电源线要求使用2*2.5平行线； 9.各类辅村符合标准。
2 | 手术室中心负压系统工程 | 1套 | 4.2 | ▲1.水环真空泵2台，功率不大于1.5KW,抽气量不小于52立方米/小时； 2.碳钢质负压罐，容积0.5立方米； 3.汽水分离器容积不小于0.2立方米； 4.负压站旁需安装1套控制柜； 6.负压主管道为不锈钢材质，直径57mm； 7.槽钢质泵组底座； 8.总电箱具备160A空开1个、100A空开2个； 9.电缆线要求：3*10+2*4(国际全铜)；各类辅村符合标准。